- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Obras Colector Perimetral de Pando”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 15178

CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 001

Montevideo 30 de diciembre de 2014

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta N° 01: En el plano Nº 41732/4 aparece dentro del pozo de bombeo, después de una de las compuertas, una chapa labrada perforada, solicitamos dar más detalles constructivos de la misma,  material y ubicación, suponemos que va a cota 5.90 y es para transitar sobre ella, es correcto?

Enmienda N° 01:

La ubicación es la indicada en los planos, va a cota 5.90 y es para transitar sobre ella, permitiendo el pasaje desde una plataforma a la otra.

Si bien se indico chapa labrada, este cruce se deberá realizar con una pasarela tipo Tramex para 150 kg/m2.

En el plano del pozo de bombeo  Nº 41732/4 – Corte AA donde dice:

“Chapa labrada perforada”

Debe decir

“Pasarela tipo Tramex para 150 kg/m2”

Consulta N° 02 En cuanto a la tubería de impulsión de diámetro  315 mm en PEAD, puede ser tanto con uniones por electrofusión (con cuplas) o por termo fusión?

Enmienda N° 02:

Las uniones pueden ser de los dos tipos, termo-fusión o electro-fusión, para esta última la cupla de unión debe ser PN10 y cumplir con las recomendaciones del fabricante para este tipo de instalación. Se debe tener en cuenta que el tipo de unión debe ser el misma para toda la tubería.

Cuando dice:

“Las tuberías de PEAD serán PE 100, PN 10, SDR 17, según Norma UNIT-ISO 4427, con uniones hechas con soldadura a tope”

Debe decir:

“Las tuberías de PEAD serán PE 100, PN 10, SDR 17, según Norma UNIT-ISO 4427, con uniones del tipo termo-fusión o electro-fusión, la cupla utilizada para este último tipo de unión debe ser PN10 y cumplir con las recomendaciones del fabricante para este tipo de instalación”

Consulta N° 03 En los planos Nº 41732/2, 3 y 5 aparece alrededor de la cámara de válvulas una baranda en la que se indica que se deberá hacer en caño de hierro galvanizado de diámetro 5; la pregunta es son 5” que parecería excesivo o caño de 50 mm.

Enmienda N° 03:

No es válido lo indicado en los planos 41732/2, /3 y /5 referentes a las barandas, estas se deberán construir según las especificaciones técnicas indicadas a continuación:

“Las barandas tendrán parantes verticales formados por caños de hierro galvanizado Ø38mm UNIT 134, separados 650mm entre ejes y de 1000mm de altura sobre el nivel de piso. Estarán firmemente amurados a la estructura de hormigón, previéndose los pases necesarios. Los pasamanos serán de HGØ51mm UNIT 134, dejándose espacios con los parantes para evitar el choque de los mismos con las manos mientras se deslizan. Se colocarán varillas horizontales Ø22mm a 500mm sobre el nivel de piso. Cuando se las prefabrique por tramos, su diseño deberá estar realizado de modo de garantizar la resistencia mecánica, y la continuidad de los tramos horizontales (pasamanos y varilla intermedia), evitando discontinuidades que pudieran afectar la estética o incomodar en su uso. Todos elementos serán soldados entre sí, con soldadura continua MIG. En los demás aspectos cumplirán la norma UNIT 966/2000. “