- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA PARA USINAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14796

CIRCULAR  Nº 003

Montevideo, 20 de marzo  de 2015

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta N°1: ¿Los motores que van a ser accionados por los variadores son aptos a trabajar con convertidores de frecuencia?

Aclaración N° 1: Los motores en cuestión fueron adquiridos en un suministro conjunto de bombas, motores y convertidores de frecuencia, y los mismos han sido  accionados de esa manera desde hace unos 12 años aproximadamente, sin inconvenientes.

Cabe agregar que las especificaciones técnicas que rigieron esa compra establecían tales condiciones de operación.

Consulta Nº2: ¿Es posible conseguir la hoja de datos de los motores o una foto de las placas o alguna información sobre modelos de los motores (de preferencia hoja de datos)?

Aclaración Nº2: En el artículo 6.2 Visitas a los emplazamientos  (Sección VI Lista de Requisitos), se faculta  a los interesados a efectos de realizar visitas a los emplazamientos, donde podrán relevar los datos que a su juicio se requieran.

Consulta Nº3: ¿La distancia máxima entre motor y los variadores?

Aclaración Nº3:  Los motores a ser accionados difícilmente se sitúan a más de 15 metros de los convertidores, dado que los equipos se disponen en salas de bombas que concentran todos los componentes en un mismo recinto.

Lo anterior no habilita a los licitantes a omitir en su propuesta componentes de protección contra sobretensiones expresamente pedidos en el pliego.