REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 19.792

Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones

CIRCULAR Nº 011

Montevideo,  12 de julio de 2019.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº1: En el plano Nº 44539/1 se indica que la cañada será cruzada por una alcantarilla a construir y que el colector ira por arriba de la misma. Agradecemos confirmar si la alcantarilla está incluida en el alcance del ítem 2.4.2 de la planilla 1 o si la misma no forma parte de esta licitación.

Respuesta Nº 1: Tal como se especifica en el plano Nº44.539/1, ni la alcantarilla a construir y ni los 462 m de red indicados con trazo punteado forman parte de la presente licitación.

Aclaración  Nº 2: Los niveles de operación de los Pozos de Bombeo no están definidos. En la memoria dice:”...según niveles que constan en los planos de proyecto asociados a esta memoria” pero no hay planos de proyecto. Agradecemos se indique claramente cuáles son los niveles de operación de la totalidad de los pozos.

Respuesta Nº 2: Los niveles de operación de los pozos de bombeo serán definidos en el proyecto ejecutivo que deberá realizar la empresa contratista.

Aclaración  Nº 3: En el pozo Iberia la cámara de llaves tiene poca profundidad para el tamaño de las piezas que van dentro. Agradecemos se confirme la profundidad sin indicar que el proyecto es por cuenta y orden de cada licitante con el fin de que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis iniciales para su oferta.

Respuesta Nº 3: La profundidad de la cámara de válvulas será definida en el proyecto ejecutivo que deberá realizar la empresa contratista. Lo especificado en los planos de los pozos de bombeo es solo a los efectos de comparación de ofertas.

Aclaración  Nº 4: El pozo de bombeo Iberia especifica un tanque hidroneumático de 4.000 L. Sin embargo la cámara dónde va ubicado no tiene dimensiones suficientes para un tanque de ese tamaño. Cámara de válvulas (área 3,8 m x 2,5 m y altura útil 0,7m). Confirmar que el volumen del tanque sea correcto y de ser así, dónde va ubicado ya que no entra en la cámara de válvulas. Agradecemos no indicar que indicar que el proyecto es por cuenta y orden de cada licitante con el fin de que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis iniciales para su oferta.

Respuesta Nº 4: El volumen del tanque hidroneumático deberá ser verificado por la empresa contratista en el estudio de transitorios hidráulicos, y en caso de ser necesario se ajustarán las dimensiones de la cámara de válvulas. Las dimensiones mostradas son solo a los efectos de comparación de ofertas.

Aclaración  Nº 5: El pozo de bombeo de la Zona 4 especifica un tanque hidroneumático de 4.000 L. Sin embargo la cámara dónde va ubicado no tiene dimensiones suficientes para un tanque de ese tamaño. Cámara de válvulas (área 1,44 m x 2,8m y altura útil 2,25 m). Confirmar que el volumen del tanque sea correcto y de ser así, dónde va ubicado. Agradecemos no indicar que indicar que el proyecto es por cuenta y orden de cada licitante con el fin de que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis iniciales para su oferta.

Respuesta Nº 5: El volumen del tanque hidroneumático deberá ser verificado por la empresa contratista en el estudio de transitorios hidráulicos, y en caso de ser necesario se ajustarán las dimensiones de la cámara de válvulas. Las dimensiones mostradas son solo a los efectos de comparación de ofertas.

Aclaración  Nº 6: Agradecemos dar respuesta a las consultas efectuadas el 11/6.

Respuesta Nº 6: Las consultas  a las que se hace referencia, ya han sido respondidas y publicadas, en las Circulares Nº 009 y Nº 010.

Aclaración Nº 7 Se solicita nos puedan indicar para los 5 pozos de bombeo a construir, cuáles serían los puntos donde se tomará agua potable para el servicio y la energía eléctrica.

Respuesta Nº 7: En relación a los servicios de agua y energía eléctrica para los sistemas de bombeo: a efectos de definir dichos aspectos, el contratista deberá realizar los trámites correspondientes frente a UTE y OSE a nivel local.

Aclaración Nº 8: Se solicita se pueda informar a los efectos de tener ofertas bajo las mismas hipótesis, cuales son los requerimientos para las sustituciones de pavimentos para los siguientes tipos de pavimentos.

Reposición de riego bituminoso

Reposición de balasto

Reposición de carpeta asfáltica

Reposición de hormigón

Reposición de veredas de baldosa

Reposición de veredas de hormigón

Respuesta Nº 8: En relación a los requerimientos de sustitución de pavimentos: se deben ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.

Aclaración Nº 9: Favor confirmar que para la reposición de pavimentos de base negra, carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso se deberá tener una base de tosca cementada de 20 centímetros de espesor con una relación de 100 kg/m3 de cemento por m3 de material compactado. En caso afirmativo favor confirmar si la base se debe incluir en cada sub-rubro de reposición.

Respuesta Nº 9: En relación a  la reposición de pavimentos de base negra: se debe ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.

Aclaración Nº 10: De acuerdo al Artículo 97 de NORMAS PARA LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA de la Intendencia de Canelones en caso de realizarse canalizaciones paralelas al eje de la calzada y de tal forma que interfiera con la cuneta o el pavimento granular, la empresa contratista deberá reparar las cunetas y el pavimento en todo su ancho, retirando por lo menos veinte centímetros del pavimento granular contaminado con el material extraído, con las condiciones que especifique la Dirección General de Obras. En caso de excavaciones perpendiculares al eje de la calle se debe reparar el pavimento en un ancho de al menos un metro, de tal forma que permita ejecutar una adecuada compactación. Favor confirmar que este artículo se aplicará en todo su rigor en el entendido que el saneamiento irá por eje de calzada en su mayoría de los tramos. En caso afirmativo el ancho ficto propuesto por OSE difiere en más del triple para la reposición de balasto. Favor aclarar.

Respuesta Nº 10: En relación a la reposición del pavimento granular: se debe ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.

Aclaración Nº 11: Favor confirmar que no habrá reclasificación de calles, es decir llevar calles de 5 o 5,5 a 6 m de ancho. En caso afirmativo indicar como se procede.

Respuesta Nº 11: No, no habrá reclasificación de calles.

Aclaración Nº 12: En caso de ensanches producidos por reclasificación, quien será responsables por el corrimiento de los servicios públicos afectados por este trabajo. En caso afirmativo solicitamos se incorporen al rubrado los siguientes sub-rubros:

- Interferencias Alumbrado Público

- Interferencias UTE

- Interferencias Antel

- Interferencias OSE

Respuesta Nº 12: Ver aclaración Nº 11 de la presente circular.

Aclaración Nº 13: En el lapso que transcurre entre la colocación de la tubería y el pavimento terminado, se solicita confirmar los siguientes puntos. Se exigirá que la calle sea transitable 24 horas.

Será responsabilidad de la contratista el mantenimiento de dicha calle sin haber colocado el pavimento definitivo.

En caso afirmativo, las tareas antes descriptas exigen horas de maquinaria y suministro de materiales. Favor agregar en Unitarios el siguiente sub-rubro:

a. "Reposición provisoria de pavimento - m2 real de calle”

Respuesta Nº 13: En relación  a la reposición provisoria de pavimentos: se debe ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.

Aclaración Nº 14: No se encontró para los unitarios de Villa Aeroparque metraje indicativo para Remoción y Reposición de Carpeta Asfáltica, confirmar que en la calle Panam los colectores van por vereda y que en ningún caso hay instalación en eje de calle.

Respuesta Nº 14: En relación a la Carpeta Asfáltica por calle Panam: ver Nota 11 del plano 44539/11.  Cabe acotar que el colector proyectado en la rotonda ubicada en Iberia y Panam también se proyectó por vereda. Asimismo, se indica que por la calle Panam, donde se proyectó colector por el eje, el pavimento al momento de proyectar era balasto. Solo a efectos de comparación de ofertas, se agregó un valor tentativo de 100 m2 para Remoción y Reposición de Carpeta Asfáltica, mediante la enmienda Nº 3 de la presente circular.

Enmiendas

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Enmienda  Nº 1: Por favor especificar que se debe incluir y donde geográficamente aplica el rubro 2.4.1 de la planilla 1.

Respuesta Nº 1: En el caso de Villa Aeroparque, no existen cruces de ruta, por lo cual no aplica el rubro 2.4.1 de la Planilla 1, por lo que se elimina dicho rubro.

Enmienda  Nº 2: El pozo de bombeo Iberia no tiene agitador, como el resto de los Pozos de Bombeo. No está especificado, sin embargo aparece mencionado en la parte de eléctrica (punto 6.6.3.11) y en la parte del malacate y pescante (punto 6.7.2). Pedimos que confirmen si el pozo de bombeo Iberia lleva agitador.

Respuesta Nº 2: El pozo de bombeo “Iberia” llevará agitador (se corrige la Planilla 1, incorporando los rubros mostrados en el archivo adjunto corrección rubrado.pdf) (rubros nuevos y modificación de numeración de existentes). Dicho agitador deberá ser incluido en el proyecto ejecutivo a realizar por la empresa contratista.

Enmienda  Nº 3: Por la presente solicitamos a Ustedes se indique, si es posible, las cantidades faltantes en rubrados de precios unitarios.

Respuesta Nº 3: En el archivo adjunto, corrección rubrado unitario.pdf, se indican las cantidades faltantes de las planillas 2 y 4, correspondientes a los precios unitarios del rubrado.  Asimismo, se adjunta la última versión de la Lista de Cantidades y Precios, mediante el archivo Lista de Cantidades y Preciosv3.xls, que contiene todos los ajustes de la misma.