- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 20.056

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE PARA PANDO NORTE, COLECTOR PERIMETRAL PANDO OESTE Y SANTA TERESITA – CANELONES.

CIRCULAR Nº 008

Montevideo, 30 de octubre de 2019

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración Nº 1:

Solicitamos las siguientes Aclaraciones al Pliego de la obra de referencia:

La altura manométrica que figura como condición de trabajo de las electrobombas sumergibles es de 58 mca.

Este valor es correcto? Ya que parece un valor excesivo para las alturas en que operan comúnmente estas bombas.

Respuesta Nº 1:

Efectivamente la condición de trabajo de la bomba es Q= 8l/s, ΔH= 58mca. Esto es debido a que, en esta etapa de obra, se utiliza una tubería de impulsión de 75mm existente, lo que genera grandes pérdidas en el sistema.

Aclaración Nº 2:

Quería consultar si para la constitución de la garantía de Mantenimiento de Oferta a primer requerimiento de la Licitación en referencia, solo aceptan pólizas emitidas por el BSE o se puede presentar de otras aseguradoras privadas, como por ejemplo XXXXX.

Este punto se encuentra en: AIO 19.2 del pliego. Quedo atenta a su pronta respuesta.

Respuesta Nº 2:

En esta oportunidad, tal cual lo establece el Pliego de Condiciones, solo se aceptan Pólizas emitidas por el BSE.

Aclaración Nº 3:

El presente es para preguntar por el pago de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Según el PPC - IAO 19.2, clausula “b” se puede hacer por póliza de seguro emitida por el BSE, mi consulta es, no se puede hacer a través de un corredor privado esta es la única opción para presentar la garantía a través de una póliza.

Respuesta Nº 3:

En esta oportunidad, tal cual lo establece el Pliego de Condiciones, solo se aceptan Pólizas emitidas por el BSE, por lo tanto no se puede hacer a través de un corredor privado.