REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 24.480

Usina potabilizadora y adecuación del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Young.

CIRCULAR Nº 10

Montevideo, 26 de febrero de 2024.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1:

En las Especificaciones Técnicas Particulares, dentro del rubro 7.10 TUBERIAS, subrubro 7.10.1 Tuberías de Acero, dice lo siguiente:

“Todas las tuberías de acero deberán cumplir la norma ISO 4200 (“Plain end Steel tubes, welded and seamless – General tables of dimensions and masses per unit length”) o ISO 559 (“Steel tubes for water and sewage”).

En el caso de la protección interna que entrará en contacto con el agua, se suministrarán tuberías y piezas con sistemas de revestimiento de epoxy líquido según AWWA C 210-15 (liquid-epoxy coatings and linings for steel water pipe and fittings) con un espesor mínimo de recubrimiento de 400 um. Se deberá certificar la compatibilidad con el uso para el abastecimiento de agua potable conforme a la norma NSF61 o equivalente en el país o región de procedencia del suministro.

Las piezas especiales serán de acero. Los codos, tees, crucetas serán construidas según AWWA C208-17 (dimensions for fabricated steel water pipe fittings). Las uniones serán soldadas a tope con excepción de aquellas necesarias para intercalar válvulas, instrumentos de medición, etc., o en las uniones con tuberías existentes. Éstas últimas, en el caso de construirse en este contrato serán realizadas según la norma ISO 2351 para PN10, de lo contrario serán compatibles con las existentes, las cuales serán relevadas por el contratista previo a su fabricación y montaje.”

¿Nuestra consulta es si podemos cotizar estas tuberías y piezas especiales en Fundición Dúctil Bridados, aptas para uso con agua potable?

Respuesta  Nº 1:

Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas Particulares (el anteproyecto) para la cotización.