- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 24.480

Usina potabilizadora y adecuación del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Young.

CIRCULAR Nº 13

Montevideo, 28 de febrero de 2024.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1:

En el Rubrado “Unitarios”, rubro 1.3.6 “Reposición de pavimentos – Entradas vehiculares”, no se especifica de que material deben ser ejecutadas dichas entradas. Por favor, aclarar en qué

material deben ejecutarse las mismas.

Respuesta  Nº 1:

Deben ejecutarse en el mismo material que se repone, quedando en excelentes condiciones.

El rubro corresponde a los casos en que la tubería va por vereda y hay una entrada vehicular que es afectada por el trazado de la tubería.

Aclaración  Nº 2:

UNIFILAR TG

En unifilar (47.638-EL-04) figuran solo 3 circuitos para iluminación exterior, mientras que en plano (47.638-EL-02) figuran 6; a su vez en unifilar no indica cantidades. ¿Cuál recaudo respetamos?

En unifilar figuran 6 circuitos para iluminación interior, no figuran en plano; a su vez en unifilar no indica cantidades, ¿cuantificamos 1 por circuito?

Respuesta  Nº 2:

En el plano unifilar figuran 3 circuitos exteriores y 4 interiores. La cantidad de luminarias deberá ser dimensionada, y ajustada durante la fase de proyecto ejecutivo, debiendo los oferentes, considerar en sus ofertas, el proyecto de iluminación interior y exterior, el cual deberá cumplir con lo solicitado en el Anexo 4 – Memoria Eléctrica.

Aclaración  Nº 3:

UNIFILAR TG

En unifilar (47.638-EL-04) los circuitos de iluminación exterior indican que tienen un componente “PH”, ¿Qué seria?

Respuesta  Nº 3:

En el unifilar se indica un by-pass, en el cual PH es un programador horario, del tipo astronómico, para el control horario de la iluminación exterior.

Aclaración  Nº 4:

UNIFILAR TG

Para la energía reactiva, los contactores de los capacitores circuitos QR1 a QR6 se conectan a un “ECR”. Agradezco confirmar que corresponde a un controlador automático.

Respuesta  Nº 4:

El equipo ECR, es un Equipo Controlador de Reactiva.

Aclaración  Nº 5:

UNIFILAR TG

En unifilar TG figuran circuitos para tomacorrientes del local, pero no indica lo siguiente; por lo que no podemos cuantificar ni metrar:

• Tipo y cantidades

• A cuál corresponde

• Ubicación en plano

Respuesta  Nº 5:

Las cantidades, ubicaciones y especificaciones deberán ser ajustadas durante la fase del proyecto ejecutivo.

Aclaración  Nº 6:

UNIFILAR TG

En unifilar se indica TEX1 y TEX2 como “Toma exterior”. ¿Cuántas tomas debemos contemplar en cada uno?

Respuesta  Nº 6:

Serán al menos dos toma corrientes exteriores del tipo trifásico, industrial, pudiendo ser ajustada la cantidad durante la fase del proyecto ejecutivo.

Aclaración  Nº 7:

UNIFILAR TA0

No ubicamos en planta los siguientes equipos indicados en unifilar TA0 (47.638-EL-05), agradecemos detallar la misma para poder metrar.

5 mixer de palera polielectolitico

2 dosificadoras de sulfato aluminio

3 dosificadoras hipoclorito de sodio

3 dosificadoras polielectrolito en UPA 1, 2 y 3. Entendemos que estas van mismo en las UPA, aunque no tenemos indicado el lugar específico.

2 dosificadoras polielectrolito en Lodo 1 y 2. ¿Estas van en el sector espesadores de lodo?

Respuesta  Nº 7:

La ubicación de los mismos se puede apreciar en los planos de arquitectura YOU-47.638-AR-05 y YOU-47.638-AR-06 y en el plano de tratamiento YOU-47.638-PT-15, los cuales corresponden a la sala de productos químicos, allí se puede ver la arquitectura de la sala y las ubicaciones de las mesadas para la ubicación de las bombas dosificadoras, y luego un mayor detalle en el plano de tratamiento.

Aclaración  Nº 8:

UNIFILAR TB0

No ubicamos en planta los siguientes equipos indicados en unifilar TB0 (47.638-EL-06) agradecemos detallar la misma para poder metrar.

3 bombas de agua cruda

2 bombas de lavado

2 bombas de agua de servicio

3 bombas de agua tratada, entendemos que los tanques de agua tratada son las siguientes marcadas en celeste, las bombas estarían en esta ubicación ¿es correcto?

Respuesta  Nº 8:

La ubicación de los mismos se puede apreciar en los planos de arquitectura YOU-47.638-AR-08, YOU-47.638-AR-09, y en los planos de tratamiento YOU-47.638-PT-16 y YOU-47.638-PT-17. Las bombas de agua tratada se ubican en la sala de bombas.

Aclaración  Nº 9:

UNIFILAR TB0

En plano unifilar TB0 figuran 2 circuitos para luminarias, 2 circuitos para tomacorrientes y 1 circuito para aire acondicionado no figuran en plano, por lo que no podemos cuantificar ni metrar, necesitaríamos la siguiente info:

Tipo y cantidades

A cuál corresponde

Ubicación en plano

Respuesta  Nº 9:

La ubicación de los mismos será acorde a los planos de arquitectura YOU-47.638-AR-08, YOU-47.638-AR-09 y YOU-47.638-AR-1, y los planos de tratamiento YOU-47.638-PT-16 y YOU-47.638-PT-17. Se definirán en el proyecto ejecutivo.

Aclaración  Nº 10:

UNIFILAR TC0

No tenemos ubicación de estas bombas en plano, son 2 bombas de efluentes y 1 bomba de riego.

Respuesta  Nº 10:

En el plano de tratamiento YOU-47.638-PT-04, se indican las ubicaciones de dichos equipos de bombeo

Aclaración  Nº 11:

UNIFILAR TABLERO OFICINAS

Entendemos que debemos suministrar y montar tablero de oficinas y su acometida, pero no realizamos tendido ni conexiones aguas abajo del mismo. ¿Es correcto?

Respuesta  Nº 11:

Se deberá realizar el tendido y conexiones aguas abajo del mismo, de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura YOU-47.638-AR-01, YOU-47.638-AR-02, YOU-47.638-AR-03, YOU-47.638-AR-04.

Aclaración  Nº 12:

En el rubrado, ¿A qué se refieren con “Instalación eléctrica perforación”? ¿Qué debemos contemplar para cada una de ellas y donde se ubicarán?

Respuesta  Nº 12:

Ver los capítulo 2.3.1 y 8.15 de las Especificaciones técnicas particulares y el capítulo 11 de la Memoria eléctrica.

Aclaración  Nº 13:

Rubro 10,1 Acometida UTE. ¿A qué acometida hace referencia?

Respuesta  Nº 13:

Se hace referencia al nicho de UTE y la alimentación eléctrica desde UTE para el predio de la planta y las perforaciones correspondientes.

Aclaración  Nº 14:

La memoria (página 29) indica que se deberá realizar la instalación eléctrica de 4 locales de bombeo nuevos, y 2 locales existentes. En planos, ¿que correspondería a esos locales?

Respuesta  Nº 14:

Se refiere a las perforaciones. Ver los capítulos 2.3.1 y 8.15 de las Especificaciones técnicas particulares

Aclaración  Nº 15:

La memoria (página 5) indica que los instrumentos no son parte del alcance de subcontrato eléctrico; Entendemos no debemos incluirlo; ¿el montaje tampoco?

Respuesta  Nº 15:

El oferente deberá incluir todos los suministros, construcción, montaje, instalación y puesta en marcha de todos los aspectos previstos en el proyecto, de modo de garantizar el funcionamiento adecuado de todo el sistema.

Aclaración  Nº 16:

Por la presente nos dirigimos a Usted, solicitando prórroga de por lo menos 20 días más, de la fecha de apertura actual.

Aclaración  Nº 16:

No se accede a lo solicitado.