- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 24.480

Usina potabilizadora y adecuación del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Young.

CIRCULAR Nº 15

Montevideo, 29 de febrero de 2024.

A continuación se presenta la enmienda a los documentos de la licitación, originada por Consultas de los Oferentes.

Consulta Nº 1:

En relación a la medida mayor de la grava filtrante solicitada (25 a 30) mm.

Siendo que la medida que siempre se ha entregado para las las UPAs 2000 es en el rango 25 a 50 mm, solicitamos aclaración respecto a cuál correspondería.

Enmienda Nº 1:

Efectivamente, los últimos 15cm de la capa de Grava deberán ser de 25 a 50 mm.

En consecuencia, en las Especificaciones Técnicas, donde dice:

7.21.1.1 Grava

Las cantidades requeridas para el filtro completo de una UPA 2000 (17,5 m2 de área) son las siguientes:

Grava de 25 a 30 mm – 2,6 m3 (15 cm)

Grava de 12 a 25 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Grava de 6 a 12 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Grava de 3 a 6 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Grava de 1.5 a 3 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Debe decir:

7.21.1.1 Grava

Las cantidades requeridas para el filtro completo de una UPA 2000 (17,5 m2 de área) son las siguientes:

Grava de 25 a 50 mm – 2,6 m3 (15 cm)

Grava de 12 a 25 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Grava de 6 a 12 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Grava de 3 a 6 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

Grava de 1.5 a 3 mm – 1,3 m3 (7.5 cm)

A continuación se presenta la enmienda a los documentos de la licitación, originada a iniciativa del Contratante.

Enmienda  Nº 2:

Se complementa el capítulo 5.7 "Instalación Neumática" de las Especificaciones técnicas particulares agregando lo siguiente:

Se deberán suministrar e instalar para las UPAs y resto de la planta:

-Conectores rápidos para actuadores y para electroválvulas

-Tubos neumáticos para calibración exterior en Polietileno apto para exposición UV

-Electroválvulas: para cada UPA así como las requeridas para el resto de la planta, para los puntos indicados en los capítulos 2.6.3 y 2.13 de las Especificaciones Técnicas Particulares.

-Gabinetes en chapa galvanizada y pintada, ejecución de los escapes de válvulas con pasamuros roscados.

-Filtro, regulador y lubricador con purga de condensado automática doble temporizada.

-Compresor de aire a tornillos rotativos de tipo compacto, equipado con secador de aire comprimido y depósito recibidor incorporados.

Para la cotización de estos ítems se agregaran subrubros en los rubros 3.7 y 3.8 (solapa Planta de Tratamiento), dando lugar a la siguiente modificación en el Anexo 2 Lista de Cantidades:

Donde dice:

| 3,7 | SUMINISTRO COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO |  |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Suministro compresor 5 hp | u |
| 3.7.2 | Suministro secador aire | u |
| 3,8 | INSTALACIÓN COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO |  |
| 3.8.1 | Instalación compresor 5 hp | u |
| 3.8.2 | Instalación secador aire | u |

Debe decir:

| 3,7 | SUMINISTRO COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO |  |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Suministro compresor 5 hp | u |
| 3.7.2 | Suministro secador aire | u |
| 3.7.3 | Suministro conectores rápidos para actuadores y para electroválvulas | u |
| 3.7.4 | Suministro de tubos neumáticos para calibración exterior en Polietileno apto para exposición UV | u |
| 3.7.5 | Suministro de Electroválvulas | u |
| 3.7.6 | Suministro de Gabinetes en chapa galvanizada y pintada | u |
| 3.7.7 | Suministro de Filtro, regulador y lubricador con purga de condensado automática doble temporizada | u |
| 3,8 | INSTALACIÓN COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO |  |
| 3.8.1 | Instalación compresor 5 hp | u |
| 3.8.2 | Instalación secador aire | u |
| 3.8.3 | Instalación de conectores rápidos para actuadores y para electroválvulas | u |
| 3.8.4 | Instalación de tubos neumáticos para calibración exterior en Polietileno apto para exposición UV | u |
| 3.8.5 | Instalación de Electroválvulas | u |
| 3.8.6 | Instalación de Gabinetes en chapa galvanizada y pintada | u |
| 3.8.7 | Instalación de Filtro, regulador y lubricador con purga de condensado automática doble temporizada | u |

A continuación se presenta la aclaración a los documentos de la licitación, originada a iniciativa del Contratante.

Aclaración N°1

Donde las Especificaciones Técnicas Particulares indican que el cemento debe ser resistente a sulfatos, debe tomarse como referencia la norma UNIT1083-2003, cemento ALTAMENTE resistente a sulfatos, contenido de C3A en clínker < 4%.

A continuación se presenta la aclaración a los documentos de la licitación, originada por Consultas de los Oferentes.

Aclaración N°2

Un proveedor de la Grava y Arena para medio filtrante nos hacen la siguiente consulta:

En relación a la medida mayor de la grava filtrante solicitada (25 a 30 mm.), siendo que la

medida que siempre hemos entregado para las UPAs 2000 es en el rango 25 a 50 mm.

Solicitamos aclaración respecto a cuál correspondería, ya que de 25 a 30 confirman que es

prácticamente imposible de hacer.

Respuesta N°2

Ver Enmienda Nº 1 en la presente circular.