- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 25.203

OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL

CIRCULAR Nº 017

Montevideo, 18 de febrero de 2025.

Enmiendas

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los Oferentes.

Consulta Nº 1:

En el Documento aclaratorio se detallan las conexiones de tuberías a la UPA, consultamos cuales son los diámetros de las mismas, ya que en dicho documento pone que la salida de agua filtrada hacia el tanque DAF es de 200 mm, mientras que en el rubrado 4.1.7 dicen 250 mm. Luego la tubería de lavado de filtros ocurre lo mismo (rubrado 4.1.13). Y la tubería de lavado de salida de lodos la cual en el documento es de 200 mm y en el rubrado 250 mm (4.1.12). ¿En caso de ser reducciones, estas ya estas incluidas en la UPA?

Enmienda Nº 1:

En el Item 4.9.1 del Documento Aclaratorio se presentan los diámetros correctos de las tuberías que incluye el suministro de la UPA.

Para el caso de la tubería que viene de la toma se deberá incluir una ampliación que se cotizará en el rubro 4.1.9

La tubería de lodos hacia el espesador es DN200, se deberá incluir una reducción que se cotizará en el rubro 4.1.9

La tubería de salida de la UPA hacia el DAF es DN200 mm. Se modifican 4.1.7 y 4.1.8 del rubrado.

La tubería de entrada de agua de lavado de filtros es DN200 mm. Se modifican rubros 4.1.13 y 4.1.14

| 4.1.7 | Suministro de tubería de agua filtrada FD 200mm | ml |
| --- | --- | --- |
| 4.1.8 | Colocación de tubería de agua filtrada FD 200mm | gl |

| 4.1.13 | Suministro de tubería de lavado de filtros FD 200mm | ml |
| --- | --- | --- |
| 4.1.14 | Colocación de tubería de lavado de filtros FD 200mm | gl |

Consulta Nº 2:

Indicar en qué rubro se debe cotizar el Puente Grúa de la Sala de Bombas.

Enmienda Nº 2:

Se cotizarán en los rubros 11.32 y 11.33 que modifican su redacción y quedan redactados de la siguiente forma:

| 11.32 | Suministro de puente grúa para sala de bombas | u |
| --- | --- | --- |
| 11.33 | Montaje de puente grúa para sala de bombas | gl |

Consulta Nº 3:

En la Lista de cantidades, el ítem 11.31 “Suministro de equipos de bombeo para limpieza de unidades (2 bombas centrífugas BLu), Q=12m3h, H=40m", no hay descripción técnica de este suministro y no encontramos donde van estas bombas. ¿Pueden enviar más información de las mismas?

Enmienda Nº 3:

No se requiere el suministro de equipos de bombeo para limpieza de unidades. A los efectos de limpieza se colocará una derivación con reguladora desde alguna de las tuberías de alta.

El contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la instalación de agua para limpieza de todas las nuevas unidades y nueva sala de bombas.

Para la limpieza de las unidades y la sala se deberá prever una presión en los picos del orden de 3 kg/cm2. Se preverán todos los picos necesarios teniendo en cuenta un largo de manguera de no más de 20 m y se materializarán mediante llave de paso esférica y junta storz.

Los tramos de tubería de abastecimiento de agua que queden expuestos a la intemperie deberán ser de hierro galvanizado.

En los rubros 13.6 a 13.11 se cotizará lo referente a la red de limpieza.

El suministro e instalación de derivación y reguladora se cotizará en el rubro 11.31 que modifica su redacción y quedará redactado así:

| 11.31 | Derivación de alta con reguladora para servicios de limpieza | gl |
| --- | --- | --- |

Consulta Nº 4:

¿En qué rubro se cotizan las tuberías de aire comprimido?

Enmienda Nº 4:

Se agrega el subrubro 4.2.9

| 4.2.9 | Suministro de tuberías y accesorios de aire comprimido | gl |
| --- | --- | --- |