- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 25.203

OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL

CIRCULAR Nº 015

Montevideo, 12 de febrero de 2025.

Enmiendas

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los Oferentes.

Consulta Nº 1:

Se solicita se adjunte información sobre los caudalímetros, sensores de nivel, sensores de pH y manómetros.

Enmienda N°1:

Información sobre los caudalímetros, ver planos e Item 8.11 del Documento Aclaratorio

Información sobre los sensores de nivel, ver Item 8.12 del Documento Aclaratorio. Se cotizan en el rubro 12.12.

No se suministrarán sensores de pH en línea ni sensores de turbiedad en línea.

Los manómetros son los que se especifican en los equipos de bombeo y se cotizarán con los mismos.

Los rubros 12.15, 12.16 y 12.17 ya no referirán a instrumentación y quedan redactados de la siguiente manera:

| 12.15 | Suministro y montaje de tableros eléctricos para equipamiento electromecánico y servicios en Recalques | gl |
| --- | --- | --- |
| 12.16 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado 25 de Mayo | gl |
| 12.17 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado Cardal | gl |

Consulta Nº 2:

Para las nuevas bombas dosificadoras entendemos que se deberá prever el suministro de un nuevo tablero, además del cableado correspondiente para las mismas, ¿desde dónde suponemos que se deberá realizar la acometida de dicho tablero? ¿En qué rubro debemos colocar dichos costos?

Enmienda N°2:

La acometida de dicho tablero será desde el disyuntor Q2-TPRODQ, indicado en el unifilar del tablero general TGBT.

Se cotizará en el Rubro 12.2 que quedará redactado de la siguiente forma:

| 12.2 | Suministro y montaje de tableros eléctricos para equipamiento electromecánico y servicios en Usina | gl |
| --- | --- | --- |

Consulta Nº 3:

Donde se deberán colocar los manómetros indicados en el rubro 12.17, ¿cuántos son y qué características tienen?

Enmienda N°3:

Los manómetros son los que se especifican en los equipos de bombeo y se cotizarán con los mismos.

El rubro 12.17 cambia su redacción y ya no refiere a los manómetros.

| 12.17 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado Cardal | gl |
| --- | --- | --- |

Consulta Nº 4:

Por favor indicar si en los tanques elevados de 25 de Mayo y Cardal se deberá considerar descarga a tierra y descargas atmosféricas?

Enmienda N°4:

En efecto se deberá contemplar en dichos puntos la descarga a tierra y la protección contra descargas atmosféricas, siguiendo las recomendaciones establecidas en el Anexo IX de las ETPS. Se cotizarán dentro de los rubros 12.16 y 12.17 que modifican su redacción original.

| 12.16 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado 25 de Mayo | gl |
| --- | --- | --- |
| 12.17 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado Cardal | gl |

Consulta Nº 5:

¿En qué rubro se deberá colocar los costos asociados a las obras eléctricas a realizar en cada pozo elevado según punto 5?6 del Documento Aclaratorio?

Enmienda N°5:

Se entiende que se está refiriendo a los depósitos elevados de 25 de Mayo y Cardal.

Se cotizarán en los rubros 12.16 y 12.17 respectivamente que quedarán redactados de la siguiente forma:

| 12.16 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado 25 de Mayo | gl |
| --- | --- | --- |
| 12.17 | Suministros y obras eléctricas tanque elevado Cardal | gl |

Consulta Nº 6:

¿En qué rubro se deberá colocar los costos asociados a las obras eléctricas a realizar en cada Recalque según apartados 2.1 y 2.2 de la Memoria de Eléctrica.

Enmienda N°6:

Se cotizarán en el rubro 12.15 que quedará redactado de la siguiente forma:

| 12.15 | Suministro y montaje de tableros eléctricos para equipamiento electromecánico y servicios en Recalques | gl |
| --- | --- | --- |