- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 25.203

OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL

CIRCULAR Nº 016

Montevideo, 18 de febrero de 2025.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración Nº 1:

En la Circular N°11, Enmienda n°2, se corrigen las cantidades indicadas de excavación en roca sana y excavación en roca descompuesta de los rubros unitarios. Se asume que no debe cotizarse para la oferta más excavación en roca que la indicada en los rubros unitarios. Confirmar que esta interpretación es correcta.

Respuesta Nº 1:

La interpretación es correcta.

Aclaración Nº 2:

Se solicita indicar de qué material deben considerarse los tanques a ejecutar según el rubro unitario “Suministro de tanques elevados de 2m3”.

Respuesta Nº 2:

Podrán ser de polietileno, fibrocemento o PRFV aptos para agua potable.

Aclaración Nº 3:

Los tanques elevados del rubro “suministro de tanques elevados de 2m3”; ¿Deben ejecutarse como cilindros de hormigón, similares a los tanques de 25 de Mayo y Cardal? ¿O deben ejecutarse como tanques con patas, o de otra manera?

Respuesta Nº 3:

La tipología queda abierta. No se requiere que sean similares a los de 25 de Mayo y Cardal.

Aclaración Nº 4:

Se solicita para el tanque DAF un diámetro de 8m. Este diámetro es importante, lo que trae como consecuencia que se reduzca la potencial lista de proveedores ¿Es posible considerar un tanque con diámetro menor y mayor altura, de forma de respetar el volumen solicitado, y presentar dimensiones más habituales?

Respuesta Nº 4:

El tanque DAF propuesto es de 6.50 m de diámetro y 4.50 de altura. Ver plano 47745/6.

Quizás la consulta se refiera al tanque ecualizador propuesto que es de 8 m de diámetro y figura en el plano 477745/9. El diámetro de este tanque está condicionado por la altura y por tanto no puede variar.

Aclaración Nº 5:

En el plano de la UPA (47745/5) no se identifican las piezas ni las tuberías, solamente se indican el agua que circula en ellas. Solicitamos mayor detalle de las mismas, como diámetros y materiales.

Respuesta Nº 5:

Ver Item 4.9.1 del Documento aclaratorio y Enmienda Nº 1 de la Circular Nº 17.

Las tuberías expuestas podrán ser de fundición dúctil o de acero al carbono pintado.

Aclaración Nº 6:

No se aprecia el rubro “4.1.5 Suministro de válvula globo manual para tubería de ingreso a la UPA” en la lámina 47745/5, favor de indicar dónde debe ir colocada.

Respuesta Nº 6:

Ver Enmienda 2 de Circular 7.

Aclaración Nº 7:

Solicitamos se envíe el rubrado actualizado con las modificaciones realizadas en las aclaraciones posteriores a la aclaración N°2.

Respuesta Nº 7:

Se hará llegar a la brevedad.

Aclaración Nº 8:

El trabajo de la instalación de la membrana, ¿la forma de fijación de la membrana es por

Anclaje, por Insertos de PEAD o con planchuelas?

Respuesta Nº 8:

La forma de fijación de la membrana se resolverá en la fase de proyecto ejecutivo. Se deberá prestar atención a que la fijación de la membrana no genere tensiones que la rompan al colocar el material que va sobre ella. Es importante que la membrana cubra con holgura para que no queden partes donde se pueda filtrar el lixiviado al suelo.

Aclaración Nº 9:

En la berma intermedia entre cada celda, ¿se necesita fijación o es continuo?

Respuesta Nº 9:

Ver respuesta anterior.

Se deberá prever muertos de hormigón para la fijación con cuerdas a los ojales de los geotubos.

Aclaración Nº 10:

Se consulta si los cargos de jefe de proyectos y el especialista en hidráulica pueden ser ocupados por una misma persona.

Respuesta Nº 10:

Puede ser la misma persona si cumple la doble condición.

Aclaración Nº 11:

Se consulta cuál es la longitud de tubería anclada en pilares de la obra de toma (rubro 3.13) ya que no es posible estimarla a partir del corte del plano N°47745/13 porque está cortada.

Respuesta Nº 11:

Ver plano N°47745/12 y respuesta 16 de Circular 10.

Aclaración Nº 12:

Se solicitan detalles de estructura de la sala de bombas presentada en el plano 47745/29.

Respuesta Nº 12:

La estructura de la sala de bombas estará a cargo del Contratista ya que corresponde al proyecto ejecutivo.

Aclaración Nº 13:

Se solicitan detalles de estructura de los espesadores de lodos presentados en el plano 47745/7 para poder metrar y cotizar las excavaciones y fundaciones.

Respuesta Nº 13:

La estructura de los espesadores estará a cargo del Contratista ya que corresponde al proyecto ejecutivo.

Aclaración Nº 14:

Tomando en cuenta las modificaciones que la planilla de cotizaciones ha tenido en las distintas Circulares; consultamos si los siguientes rubros pueden ser incluidos en la lista original de los rubros donde los oferentes podrán solicitar moneda extranjera (dólares americanos):

4.1.15 Suministro arena para filtros

4.1.16 Suministro grava para filtros

14.1.20; 14.2.11; 14.3.6 y 14.4.9 suministro e instalación de piezas especiales

Respuesta Nº 14:

La arena y la grava se consiguen localmente en pesos uruguayos.

Las piezas especiales pueden ser en dólares.

Aclaración Nº 15:

¿Qué implica la anulación del tramo existente entre PTAP y la localidad?

Respuesta Nº 15:

La tubería se desafecta, pero no se retira. En un punto a acordar con la DO se cortará la tubería y se colocará una brida ciega.

Aclaración Nº 16:

Confirmar que el plazo de proyecto ejecutivo de 90 días es independiente al de ejecución de obras. El plazo total del proyecto sería 90+360 días.

Respuesta Nº 16:

No. El plazo total es 360 días que incluye los 90 días para aprobación del proyecto ejecutivo

Aclaración Nº 17:

Confirmar que los tanques elevados requieren impermeabilización en piso, techo y paredes.

Respuesta Nº 17:

Para la cuba se estará a lo propuesto en el Item 5.5.8 del Documento aclaratorio y a las pruebas de estanqueidad (Item 3.14 del Documento aclaratorio).

Aclaración Nº 18:

Se consulta si para los tanques elevados se requerirá pintura interior del fuste del tanque.

Respuesta Nº 18:

Si. Se requiere pintura interior del fuste. En todos los casos se deberá preparar muestras a los efectos de que la Dirección de las Obras apruebe previamente los tonos y consistencias de las pinturas a emplear.

Aclaración Nº 19:

Indicar a qué veredas hace referencia el rubro “Construcción de veredas de hormigón e=10cm” en Acondicionamiento de predio.

Respuesta Nº 19:

A las veredas que se indican en el plano 47745/28: “Acondicionamiento del predio”.

Aclaración Nº 20:

Indicar si es correcto interpretar que se repiten las tareas en los rubros 11.39 “Montaje de equipos de bombeo de alta hacia Mendoza”, 11.42 “Montaje de equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo – Cardal” e 6.16 “Instalación de múltiples de succión e impulsión de los cuatro bombeos”.

Respuesta Nº 20:

No se repiten las tareas. Los rubros 11.39 y 11.42 refieren al montaje de las bombas y sus motores y el 6.16 a la instalación de los múltiples que corresponde a tuberías, piezas, válvulas y sus anclajes.

Aclaración Nº 21:

En la Respuesta No. 9 de la Aclaración No. 6, se hace referencia a un caudalímetro en los tanques de Cardal y 25 de Mayo, indicar ubicación en planos y en qué rubro se deben cotizar.

Respuesta Nº 21:

En el plano 47745/25 figura la implantación del tanque de 25 de Mayo. En la tubería de ingreso hay dos cámaras: una corresponde a la válvula de pie y la otra al caudalímetro. Se deberá cotizar el caudalímetro en el rubro 12.11.

En el plano 47745/26.2 figura la implantación del tanque de Cardal. En la tubería de ingreso hay una cámara: una corresponde al caudalímetro. Se deberá agregar otra cámara para ubicar la válvula de pie. El caudalímetro se deberá cotizar en el rubro 12.10 (Ver respuesta a la próxima consulta).

Aclaración Nº 22:

En la Repuesta No. 9 de la Aclaración No. 6, hacen referencia al rubro 12.11 “Suministro de Caudalímetros electromagnéticos en las cuatro tuberías de alta”, confirmar que los rubros 12.11 y el rubro 6.17 “Suministro e instalación de Caudalímetros de salida digital Ø75 mm” se superponen.

Respuesta Nº 22:

Lo que sigue modifica en parte la Respuesta 9 a la aclaración 6 pero procura facilitar la cotización de los caudalímetros.

Se elimina la necesidad de suministrar caudalímetro para bombas de lavado de filtros en la UPA.

Los rubros donde se deberá cotizar el suministro de los seis caudalímetros son los siguientes:

| 6.17 | Suministro Caudalímetro impulsión a Mendoza | un |
| --- | --- | --- |

| 12.8 | Suministro de Caudalímetro de agua bruta en la Toma con salida digital Ø150 mm | un |
| --- | --- | --- |
| 12.9 | Suministro de Caudalímetro de impulsión a 25 de Mayo y Cardal | un |
| 12.10 | Suministro de Caudalímetro Tanque Cardal | un |
| 12.11 | Suministro de Caudalímetro Tanque 25 de mayo | un |

| 15.3.12 | Suministro de Caudalímetro para perforación | un |
| --- | --- | --- |

Aclaración Nº 23:

Confirmar que el rubro 12.10 “Suministro de Caudalímetro electromagnético lodos DN 50” queda sin efecto, después de hacer la identificación de caudalímetros en el documento aclaratorio.

Respuesta Nº 23:

No se debe cotizar Caudalímetro electromagnético de lodos DN 50”.

Ver respuesta Nº 24.

Aclaración Nº 24:

Indicar si el Formulario CEDC se puede entregar en formato Excel, cuando se hace referencia a programas compatibles.

Respuesta Nº 24:

Se acepta la presentación del Formulario CEDC en formato Excel.

Aclaración Nº 25:

En el “Documento Aclaratorio” adjunto en la Aclaración No. 11 de la Circular No. 010 - Luminarias para depósitos en altura, se pide que los reflectores sean LED y que incluyan lámina reflectora de aluminio martillada y anodizada. Es posible suministrar reflectores LED con lupa de policarbonato que minimice la pérdida de flujo luminoso por refracción y difusión. Se solicita eliminar los requerimientos de que el reflector deba incluir lámina reflectora de aluminio martillada y anodizada, así como también que deba incluir cristal templado.

Respuesta Nº 25:

Se admite la alternativa de suministro de reflectores LED con lupa de policarbonato.

Aclaración Nº 26:

En relación al “Documento Aclaratorio” adjunto en la Aclaración No. 11 de la Circular No. 010 - Luminarias para depósitos en altura, a partir de la imagen extraída de un render lumínico incluido en el punto 5.6.3 se entiende que irán 2 reflectores adosados a la pared del tanque y 2 reflectores sobre el piso. Se solicita aclarar si se deberán instalar 2 reflectores adosados a la pared del tanque y 2 adosados al piso. También aclarar si todos los reflectores deben estar dentro de recintos anti-vandalismo o únicamente los que están sobre el piso.

Respuesta Nº 26:

Se aclara que son 2 reflectores adosados a la pared del tanque y 2 reflectores adosados al piso. En cuanto al recinto anti- vandalismo, se solicita que solo los reflectores adosados al piso, posean un recinto anti-vandalismo.

Aclaración Nº 27:

En el Anexo IX – Memoria eléctrica, se especifica la necesidad de cambiar la distribución eléctrica de 230V+Tierra a 400V+Neutro+Tierra tanto para Planta Paso Severino como para Planta Mendoza Chico y Planta Mendoza. Para esto, también se deberán actualizar los TGBT actuales. Se solicita especificar las cargas a alimentar y potencias de cada TGBT actual. Agradecemos adjuntar diagramas unifilares de los mismos.

Respuesta Nº 27:

Para Mendoza Chico y Mendoza, las cargas se deberán relevar directamente in situ. Se puede coordinar visita con la Jefatura Técnica Regional. En cuanto a Paso Severino, la memoria indica 400 V + neutro y tierra y los unifilares indican el mismo nivel de tensión.

Aclaración Nº 28:

En el Anexo IX – Memoria eléctrica, se especifica la necesidad de cambiar la distribución eléctrica de 230V+Tierra a 400V+Neutro+Tierra tanto para Planta Paso Severino como para Planta Mendoza Chico y Planta Mendoza. Las modificaciones a realizar serán desde la ICP de UTE aguas abajo. Aclarar si queda fuera del alcance de la propuesta cualquier modificación sobre cada ICP y el tramo de acometida a cada ICP y aguas arriba.

Respuesta Nº 28:

Los oferentes deberán contemplar en sus ofertas los trabajos requeridos para la acometida, e ICP que UTE indique para dar cumplimiento con lo especificado en el Anexo IX, así como los trámites ante UTE requeridos.

Aclaración Nº 29:

En relación al Anexo IX – Memoria eléctrica: Puesta a Tierra, se solicita enviar planos de puesta a tierra y ubicación de jabalinas.

Respuesta Nº 29:

Los planos de puesta a tierra, así como de ubicación de jabalinas, forma parte del proyecto ejecutivo a cargo del contratista.

Aclaración Nº 30:

En relación al Anexo IX – Memoria eléctrica: Comunicaciones entre equipos y automatización, aclarar si se deberá realizar trabajos de programación, automatización y/o vinculación de equipos eléctricos a sistemas de comunicación existentes (sistemas SCADA o PLC). En caso afirmativo, se pide explicitar los requerimientos.

Respuesta Nº 30:

Los oferentes deberán contemplar en sus ofertas el realizar el proyecto de automatización y control correspondiente para el equipamiento electromecánico e instrumentación involucrado en la presente licitación.

Aclaración Nº 31:

En relación al Anexo IX – Memoria eléctrica: Automatización, se solicita especificar los requerimientos funcionales y operativos de los sistemas de automatización y equipos a automatizar.

Respuesta Nº 31:

En las ETPS, se especifica la operación de los servicios, requerimientos funcionales y operativos de las plantas, y en el capítulo 7 del documento aclaratorio se amplía la información del Sistema de Medición y Control.

Actualmente en la planta se cuenta con un servicio tercerizado de telemetría. Durante la fase de proyecto ejecutivo, se establecerá como proceder para la comunicación.

Aclaración Nº 32:

Indicar cuál es la tapada mínima para las aductoras 25 de Mayo y Cardal. En los planos 47745/14 al 47745/24 se indica una tapada promedio de 0.9m y en el documento aclaratorio se indica una tapada de 0.3m, indicar cuál es la tapada exigida por el contratante.

Respuesta Nº 32:

La tapada mínima es 0,60 m debajo de veredas, y de 0,80 m debajo de calzada o cruces de calle según está establecido en Item 8.5.3 del Documento Aclaratorio: “La profundidad mínima de tapada será de 0,60 m debajo de veredas, y de 0,80 m debajo de calzada o cruces de calle.”

Aclaración Nº 33:

En dónde se deberá ubicar el movimiento de suelos de la planta general, indicar si es necesario crear un rubro.

Respuesta Nº 33:

Se cotizará en el rubro 4.1.1.

Aclaración Nº 34:

Confirmar que el nivel del terreno se encuentra en el nivel de cota 0.00 indicada en planos.

Respuesta Nº 34:

Se confirma que el nivel de referencia en los planos es 0.00.

Aclaración Nº 35:

En el rubro 14.1.12 se indica tubería encamisada en PVC, confirmar si debemos interpretar que se coloca por tuneleo dirigido una vaina de PEAD de mayor diámetro y luego se coloca la tubería de PVC –O.

Respuesta Nº 35:

Efectivamente. Los cruces de Ruta y vías férreas deben ir siempre encamisados en tuberías de PEAD de mayor diámetro.

Aclaración Nº 36:

Indicar a qué altura deben estar los tanques elevados de 2m3 del rubro 5.4.

Respuesta Nº 36:

Ver Circular 12.

Aclaración Nº 37:

Indicar qué solución propone la Administración para la interferencia de las 2 estructuras de hormigón que atraviesa la aductora de 25 de mayo en la represa, que no se menciona en documentos compartidos. Indicar en donde se deberán cotizar estos trabajos.

A continuación, adjuntamos imagen para ubicar las estructuras.

Respuesta Nº 37:

La tubería va suspendida y debe pasar por arriba de esas dos estructuras. Ver Item 5.5.4.1 de las ETPS y plano 47745/14. Mayores detalles quedan para la etapa de proyecto ejecutivo.

Se cotizará en los rubros 14.1.10 y 14.1.11.

El rubro 14.1.11 se refiere a la tubería de FD 250 (por error quedó FD150).

Aclaración Nº 38:

Además de la oferta original impresa, según el punto lAO 2O.1, de la Sección ll -DDL, se deben presentar 3 copias impresas y 1 copia digital. ¿Se consulta si se pueden entregar 1 original impreso y 4 copias digitales?

Respuesta Nº 38:

No. Se mantiene la forma de presentación establecida en el pliego.

Aclaración Nº 39:

Debido a la cantidad de hojas que llevaría imprimir los catálogos de los suministros, consultamos si es posible entregar el original de los mismos en formato digital.

Respuesta Nº 39:

Es posible entregar el original de los catálogos de los suministros en formato digital.

Aclaración Nº 40:

Según el punto lAO 13.1, de la sección ll -DDL, el idioma de la Oferta es español. ¿Se consulta si los catálogos pueden ser en inglés o portugués, según el origen del fabricante?

Respuesta Nº 40:

Los catálogos pueden ser presentados en inglés o portugués, según el origen del fabricante.

Aclaración Nº 41:

En la Lista de cantidades, el ítem U4.2 "Suministro de mangueras de 10m de fibra sintética y espiral metálico entre tubos de goma, PT>=6kg/cm2", ¿De qué diámetro tiene que ser esta manguera?

Respuesta Nº 41:

El rubro U4.2 no corresponde con el texto mencionado.

Aclaración: No se requiere el suministro de mangueras de 10m de fibra sintética y espiral metálico entre tubos de goma, PT>=6kg/cm2.

Aclaración Nº 42:

En la Lista de cantidades, el ítem U4.3 "Suministro de extintores para combate de incendios".

¿Para qué tipo de fuego? ¿de qué tamaño?

Respuesta Nº 42:

Se determinará en el proyecto ejecutivo el tipo y la cantidad de extintores para combate de incendios según lo especificado en 14.3 de la Memoria General de Obras de Arquitectura.

Aclaración Nº 43:

Se consulta si se pueden agregar los rubros: 14.1.20, 14.2.11, 14.3.6 y 14.4.9 que corresponden a "Suministro e instalación de piezas especiales", según enmienda N° 5 de la circular N° 7, al listado para solicitar que se abonen en moneda extranjera.

Respuesta Nº 43:

Se admite que se cotice en moneda extranjera la componente de ese rubro correspondiente al suministro de las piezas especiales. Lo correspondiente a instalación debe ir cotizado en moneda nacional.

Aclaración Nº 44:

En la Lista de cantidades, el ítem 14.3.4 "Suministro de Válvula reductora de presión" para la Aducción Complejo Turístico Paso Severino, no figuran ni en planos, y en ningún lado están las características de caudal ni presiones. ¿Hay que suministrar esta válvula? ¿Cuáles serían sus datos para la selección?

Respuesta Nº 44:

No se requiere válvula reductora de presión para el Complejo Turístico ya que posee un sistema de bombeo independiente con variador de velocidad.

El rubro 14.3.4 quedará vacío.

Aclaración Nº 45:

En la Lista de cantidades, el ítem U5.2 "Suministro de válvulas reductoras de presión", ¿Cuáles son los datos de selección de las mismas?

Respuesta Nº 45:

Esas reductoras deben reducir la presión de la aductora a aproximadamente 15 mca.

Se determinará en cada caso durante el proyecto ejecutivo.