- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 24.580

Obras de sistemas de potabilización para remoción de arsénico a través de adsorción en localidades de Soriano y Colonia.

CIRCULAR Nº 002

Montevideo, 20 de mayo de 2024.

A continuación se presenta la enmienda a los documentos de la licitación, originada por Consultas de los Oferentes.

Consulta Nº 1:

Se presentan discordancias en las especificaciones técnicas de los equipos de bombeo entre el documento de especificaciones técnicas de cada localidad, la memoria presentada y las láminas correspondientes a “AP-XX-HI-PL01”. Particularmente, se observan discrepancias en las condiciones de altura, caudal o ambas. En tal sentido, se solicita a la Administración aclarar los puntos de funcionamiento para los equipos siguientes:

- Brisas del Plata:

o Bomba de extracción de agua clarificada o sedimentada

o Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio

o Entendemos que el rubro 4.5.4 estaría incluido en el rubro 3.2, por lo

que se le solicita a la administración aclarar en qué rubro cotizar el

equipo de bombeo.

- Santa Catalina:

o Bomba de extracción de agua clarificada o sedimentada

o Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio

- Santa Regina:

o Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio

o Bombas de riego

Aclaración Nº 1:

Las bombas de transferencia y manejo de agua sedimentada para las Plantas de las tres localidades se cotizarán en el rubro 5.5.4 de Santa Catalina con Q=10m3/h y H=20mca.

Las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio serán iguales para las Plantas de las tres localidades con un rango de caudales Q=0,1 a 2 L/h y H=20mca.

El sub-rubro 3.2 de Brisas del Plata no incluye al 4.5.4. Se trata de suministros de equipos a instalar en diferentes locaciones. El 3.2 corresponde al equipamiento de la perforación 90.1.020 y el 4.5.4 corresponde a las instalaciones de la Planta de Tratamiento. Para la cotización se considerarán, para los dos casos, bombas dosificadoras con las características indicadas en el párrafo precedente.

No se solicita cotizar bombas de riego para la obra de Santa Regina.

Consulta Nº 2:

En la localidad de Brisas del Plata, hay 2 bombas que no se encuentran en el rubrado pero sí en las especificaciones técnicas y en el diagrama de funcionamiento de la planta (plano “AP-BP-HI-PL01”): “Bomba de extracción de clarificado y sedimento y bomba para deshidratación de sedimento”. Consultamos en qué rubro debemos cotizar estos equipos.

Aclaración Nº2:

Ver primer párrafo de la respuesta anterior para la bomba de transferencia y manejo de agua sedimentada.

No se cotizará bomba de drenaje de geotubos.

Consulta Nº 3:

En relación a los geotubos, la información recibida presenta discrepancias en cuanto a dimensiones entre planos y las especificaciones técnicas. Consultamos cuáles son las dimensiones que debemos considerar. A continuación se presentan posibles dimensiones, en función de los intercambios mantenidos con el proveedor:

(P= Perímetro, L= largo en metros)

1- Soiltain DW 105/105 P2.5L2.5 : 1 m3 (ocupa 1.25x2.5 m)

2-Soiltain DW 105/105 P2.5L5 : 2 m3 (ocupa 1.25 x5 m)

3-Soiltain DW 105/105 P5L5 : 7.5 m3 (ocupa 2.5 x5 m)

Aclaración Nº3:

Los geotubos a cotizar se encuentran definidos en el sub-rubro 5.6.11 del rubro: Tratamiento de agua de lavado para la Planta de la localidad de Santa Catalina (L=2.5m, P=2.5m).