- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 25.702

OBRAS DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE ADSORCIÓN EN 12 LOCALIDADES DE LAS REGIONES CENTRO Y LITORAL SUR.

CIRCULAR Nº 008

Montevideo, 27 de junio de 2025.

Enmienda

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Consulta N°1

Localidad: Castillos

Bombas de alimentación o equipos de bombeo principales

Según el ítem 6.01 del rubrado los datos de selección son Q=2 m3/h, H=5bar

Según el plano 48609-HI05 son Q=8 m3/h, H=6bar

Según el plano 48609-HI06 son Q=8 m3/h, H=6bar

Según el archivo “Informe Anteproyecto Castillos.pdf” son Q=8 m3/h, H=60 mca

Según el archivo “Especificaciones Técnicas Castillos.pdf” son Q=8 m3/h, H=60 mca

Solicitamos confirmar que los datos correctos para la selección son Q=8 m3/h, H=60 mca (6 bar) y no los indicados en el rubrado.

Enmienda Nº1

Es correcto, en el subrubro 6.01 se cotizarán bombas para Q=8m3/h y H=60mca.

En la hoja F1 – Rubros Globales Castillos donde dice:

| 6.01 | Suministro de equipos de bombeo principales (1+1) Q=2m3/h, H=5bar |  |
| --- | --- | --- |

Debe decir:

| 6.01 | Suministro de equipos de bombeo principales (1+1) Q=8m3/h, H=60mca |
| --- | --- |

Consulta N°2

Localidad: Castillos

Bombas de transferencia de lodos sedimentados o efluentes de lavado

Según el ítem 6.04 del rubrado los datos de selección son Q=2 m3/h, H=2bar

Según el plano 48609-HI05 son Q=8 m3/h, H=2bar

Según el plano 48609-HI06 son Q=8 m3/h, H=2bar

Según el archivo “Informe Anteproyecto Castillos.pdf” son Q=8 m3/h, H=20 mca

Según el archivo “Especificaciones Técnicas Castillos.pdf” son Q=8 m3/h, H=20 mca

Solicitamos confirmar que los datos correctos para la selección son Q=8 m3/h, H=20 mca (2 bar) y no los indicados en el rubrado.

Enmienda Nº2

Es correcto, en el subrubro 6.04 se cotizarán bombas para Q=8m3/h y H=20mca.

En la hoja F1 – Rubros Globales Castillos donde dice:

| 6.04 | Suministro de equipos de bombeo principales (1+1) Q=2m3/h, H=2bar |  |
| --- | --- | --- |

Debe decir:

| 6.04 | Suministro de equipos de bombeo principales (1+1) Q=8m3/h, H=20mca |
| --- | --- |

Consulta N°3

Localidad: Brisas del Plata

Tanque pulmón de agua bruta

Según el ítem 5.09 del rubrado el volumen es de 3 m3

Según el plano 48490-GE03 es de 10 m3

Según el plano 48490-HI01 es de 6 m3

Según el archivo “Brisas del Plata - Memoria Proyecto Básico - 20241129.pdf” es mínimo 6 m3

En el archivo “Especificaciones Técnicas Brisas del Plata.pdf” no está indicada la capacidad

Solicitamos aclarar el volumen correcto.

Enmienda Nº3

En el subrubro 5.09 se cotizará un tanque de 6m3.

En la hoja G1 – Rubros Globales Brisas del Plata donde dice:

| 5.09 | Suministro de tanque pulmón de agua bruta 3m3 |
| --- | --- |

Debe decir:

| 5.09 | Suministro de tanque pulmón de agua bruta 6m3 |
| --- | --- |

Consulta N°4

Localidad: Mangrullo

Tanque de tratamiento de agua de lavado

Según el ítem 4.08 del rubrado el volumen es de 1,1 m3

Según el plano 48606-HI04 es de 2 m3

Según el plano 48606-HI05 es de 1,1 m3

Según el archivo “Informe AnteProyecto Mangrullo.pdf” es de 2 m3

Según el archivo “Especificaciones Técnicas Mangrullo.pdf” es de 2 m3

Solicitamos aclarar el volumen correcto.

Enmienda Nº4

En el subrubro 4.08 se cotizará un tanque de 2m3

En la hoja K1 – Rubros Globales Mangrullo donde dice:

| 4.08 | Suministro de tanque de tratamiento de agua de lavado 1.1m3 |
| --- | --- |

Debe decir:

| 4.08 | Suministro de tanque de tratamiento de agua de lavado 2m3 |
| --- | --- |