- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 25.702

OBRAS DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE ADSORCIÓN EN 12 LOCALIDADES DE LAS REGIONES CENTRO Y LITORAL SUR.

CIRCULAR Nº 014

Montevideo, 11 de julio de 2025.

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Consulta N°1

En los criterios de diseño de las distintas localidades se especifica la densidad aparente del medio adsorbente con dos diferentes valores:

- 550 kg/m3 para la mayoría de las localidades

- 1150 kg/m3 para Egaña, Risso y Puntas de Maciel

Se consulta: ¿Es correcto tener dos diferentes tipos de medios de adsorción?

Entendemos inconveniente para el suministro y para el mantenimiento una situación como la que se describe, solicitamos definir un mismo valor de densidad aparente del medio adsorbente para todas las localidades.

Enmienda Nº1

En los anteproyectos de Egaña, Risso y Puntas de Maciel, para los cálculos de kg de material adsorbente a contener en cada filtro, se consideró un material adsorbente con mayor contenido de humedad que el utilizado en otras localidades. Esa es la principal razón por la cual las densidades aparentes difieren. Este cambio afecta únicamente los kg de material utilizado, no el volumen de medio que queda definido con los otros criterios de diseño.

Los oferentes podrán cotizar el mismo medio para todas las localidades ajustando los kg en función del medio seleccionado siempre que se cumpla con el resto de los criterios de diseño y con las especificaciones técnicas correspondientes.

Para ello se realizan los siguientes cambios:

- En las Especificaciones Técnicas de Egaña y Risso, punto 6.2.5.1:

- Donde dice:

“Estos materiales serán de tipo granular, hechos a base de hidróxido de hierro granulado, con contenido de sólidos secos de 58 % (±10 %) y el contenido de hierro relativo a sólidos secos 600 g/kg (±10 %). Serán estables y permitirán una duración de almacenamiento de por lo menos un año.

En cuanto al transporte y almacenamiento del material absorbente, dependerá de las especificaciones particulares del mismo y se definirá en etapa de proyecto ejecutivo.

Para el tratamiento de la planta de Risso se requiere de un total de 1100 kg de material adsorbente (220 kg por filtro).

Para el tratamiento de la planta de Egaña se requerirá un total de 880 kg de material adsorbente, mientras que para la localidad de Risso se requerirá de un total de 1100 kg, (220 kg por filtro).”

- Deberá decir:

“Serán materiales de tipo granular, hechos a base de óxidos/hidróxidos de hierro.

En cuanto al transporte y almacenamiento del material adsorbente, dependerá de las especificaciones particulares del mismo y se definirá en etapa de proyecto ejecutivo.”

- En las Especificaciones Técnicas de Puntas de Maciel, punto 6.2.5.2:

- Donde dice:

"Estos materiales serán de tipo granular, hechos a base de hidróxido de hierro granulado, con contenido de sólidos secos de 58 % (±10 %) y el contenido de hierro relativo a sólidos secos 600 g/kg (±10 %). Rango de tamaño de partículas: 0,2 -2,0 mm. Fracción de tamaño mínimo: < 10% y fracción de tamaño mínimo y máximo de 20%. Serán estables y permitirán una duración de almacenamiento de por lo menos un año."

- Deberá decir:

“Serán materiales de tipo granular, hechos a base de óxidos/hidróxidos de hierro.”

- En las Especificaciones Técnicas de Santa Catalina, Santa Regina y Brisas del Plata:

    - En la Tabla 6.1 – "Criterios de diseño para filtros de adsorción", se elimina la fila correspondiente a "Densidad aparente".

    - En el punto 6.1.2 se agrega:

“En cuanto al transporte y almacenamiento del material adsorbente, dependerá de las especificaciones particulares del mismo y se definirá en etapa de proyecto ejecutivo.”