- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 25.702

OBRAS DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE ADSORCIÓN EN 12 LOCALIDADES DE LAS REGIONES CENTRO Y LITORAL SUR.

CIRCULAR Nº 021

Montevideo, 18 de agosto de 2025.

Aclaración

A continuación, se presenta la aclaración a los documentos de la licitación, originada por consulta de los oferentes.

Aclaración N°1

En anterior consulta se solicitó el envío del unifilar del tablero de la planta de tratamiento de agua de lavado de Cañada Nieto, así también como su ubicación física en la planta. Más allá que la elaboración del proyecto ejecutivo es por cuenta del adjudicatario, sería necesario nos envíen un anteproyecto de dicho tablero, o se indique que equipos irán conectados al mismo

Respuesta N°1

Ver planos 48608 – EL01 y EL02: “Unifilar Cañada Nieto”.

Aclaración N°2

En anterior consulta se solicitó el envío del unifilar del tablero general de la planta de tratamiento de Zanja Honda. Más allá que la elaboración del proyecto ejecutivo es por cuenta del adjudicatario sería necesario nos envíen un anteproyecto de dicho tablero, en forma similar a otras localidades.

Respuesta N°2

Los equipos a ser conectados al tablero eléctrico de esta Planta, están indicados en el plano: 48607 “Diagrama de Procesos Planta Potabilizadora”.

Aclaración N°3

En anterior consulta se solicitó el envío del unifilar del tablero de la planta de tratamiento de agua de lavado Radial San José, así también como su ubicación física en la planta. Más allá que la elaboración del proyecto ejecutivo es por cuenta del adjudicatario, sería necesario nos envíen un anteproyecto de dicho tablero, o se indique que equipos irán conectados al mismo.

Respuesta N°3

Ver planos 48605 – EL01 y EL02: “Unifilar de Potencia”.

Aclaración N°4

En anterior consulta se solicitó el envío del unifilar del tablero general de la planta de tratamiento de Mangrullo. Más allá que la elaboración del proyecto ejecutivo es por

cuenta del adjudicatario sería necesario nos envíen un anteproyecto de dicho tablero, en forma similar a otras localidades

Respuesta N°4

Los equipos a ser conectados al tablero eléctrico están indicados en el plano: 48606-HI05 “Diagrama de Procesos Planta Potabilizadora”.

Aclaración N°5

En anterior consulta se solicitó especificar localidades que tienen bomba de efluentes de lavado, sus especificaciones y características. Fue respondida indicando que se colocarán bombas para los efluentes de lavado en las localidades donde aparecen en los diagramas de proceso y en el rubrado. Si bien fue respondida la consulta de qué localidades dispondrán de este equipo, se vuelve a consultar por las características de los mismos indicando caudal y altura requerida.

Respuesta N°5

En las Plantas de las localidades: Cañada Nieto, Castillos, Zanja Honda, Radial, Mangrullo y Pintado se han proyectado bombeos de los efluentes del agua de lavado.

En el “Tanque de Tratamiento de agua de lavado de filtros” se separan las fases.

El lodo sedimentado es bombeado a los geotubos para deshidratar y el sobrenadante se envía al tanque de clarificado para bombear a riego o directamente a infiltración.

En las Plantas de Cañada Nieto y Radial San José la bomba de “Transferencia y manejo de agua sedimentada” comparte las dos funciones, en las otras cuatro Plantas la bomba de “Efluentes de lavado” es exclusiva para el bombeo de lodo sedimentado a los geotubos.

En cada uno de los seis casos las características de esos equipos de bombeo están indicadas en el rubro: “EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA DE LAVADO”

Debe respetarse lo que allí se indica: las bombas que tienen las dos funciones deben ser cotizadas para Q=10m3/h y H=2bar, las demás para Q=2m3/h y H=2bar.

Aclaración N°6

Se consulta si en la planta de Egaña se debe cotizar un tanque de agua tratada de 20 m3 o si está prevista la compra futura ya que en los planos se muestra la conexión de los filtros hacia la red existente.

Respuesta N°6

El tanque de 20m3 para agua tratada se debe cotizar como se solicita en el subrubro: 5.11 de la lista de cantidades para esa localidad.

Aclaración N°7

Se indica como obras de naturaleza similar en IAO 6.3:

“A los efectos de esta licitación se define obras de similar naturaleza y magnitud a la licitada a:

Obras relacionadas con el tratamiento de agua potable en recipientes a presión y obras anexas.

Instalación de tuberías de líquidos a presión en zona urbana o suburbana con diámetros mayores o iguales a 75 mm de materiales plásticos PVC y/o PEAD, con un metraje mayor o igual a 500 m cada una.

Montaje y puesta en marcha de instalaciones electromecánicas de potencia típicamente industriales (trifásica), con una potencia instalada igual o mayor a 40 kW. No se tendrán en cuenta instalaciones eléctricas en viviendas. Por otro lado se indica en IAO 6.5 (b):

“El número de Obras semejantes en naturaleza, monto y complejidad diseñadas es: 4 obras en los últimos 10 años.”

Consultamos si se deben presentar 4 obras por cada requisito indicado en la IAO 6.3 i); ii)  y iii)

Respuesta N°7

Si, se deben presentar cuatro obras para cada requisito, aunque una misma obra puede cumplir varios de ellos.

Aclaración N°8

En la Lógica de operación de la Planta de Tratamiento se indica una operación parcialmente automática de la planta de tratamiento, en el caso de operación manual (Ej lavado de filtros o acondicionamiento final del medio filtrante) solicitamos confirmar que la misma estará a cargo de OSE, caso contrario favor de indicar en que rubro debe considerarse la cotización de dicha operación.

Respuesta N°8

La operación de las Plantas estará a cargo de la Administración.

La empresa adjudicataria, además del mantenimiento normal de sus obras, luego de la Recepción Provisoria, se ocupará de las tareas correspondientes a un mantenimiento integral del material adsorbente por un periodo de 1 año, incluyendo sin ser taxativas: compra e internalización de material adsorbente de reemplazo, sustitución del material adsorbente agotado, colocación y acondicionamiento inicial del nuevo material adsorbente, acondicionamiento, transporte y disposición final en sitio adecuado del material agotado.

Aclaración N°9

En la localidad de Santa Catalina se indican más de 300 m de servidumbre los cuales se deberán atravesar para llegar a la perforación 75.2.026. En dicha servidumbre se aprecia que es de unos 7 m de ancho y cuenta con una caminería a definir en proyecto ejecutivo y con sistema de cunetas para pluviales. Se consulta dónde se deberá cotizar dicho trabajo.

Respuesta N°9

Dicho trabajo se cotizará en el subrubro unitario 3.01 “Reposición de pavimentos de tosca”. Al tratarse de rubros por precio unitario, se certificará el metraje realmente construido.

Aclaración N°10

En las especificaciones técnicas de la localidad de Santa Catalina se indican que hay 1,1 km de conexión a ejecutar entre la perforación 75.2.026 con la perforación 75.2.019, indicando que hay 345 m en servidumbre. Se consulta si dicho tramo de servidumbre está incluido en los 1,1 km expresados o si son aparte.

Respuesta N°10

Como puede observarse en el plano 48489-HI06 la longitud total de la tubería de 75mm entre la perforación 75.2.026 y la conexión a la tubería de impulsión de la perforación 75.2.019 es de 1.118,38m.

Aclaración N°11

Continuando con la consulta anterior, en la localidad de Santa Catalina en el plano 48489-HI02 se indican que la longitud de red proyectada son en total 2580 m. Sin embargo, en el documento “Especificaciones Técnicas” si se suman los tramos de tubería se obtiene un número distinto de longitud de tubería. Favor de indicar cuál valor tomar como base para presupuestar y los diámetros correspondientes a cada tramo.

Respuesta N°11

Deberá respetarse lo que indica el plano 48489-HI02 en cuanto a la longitud total de las tuberías proyectadas y los diámetros las mismas.

Aclaración N°12

Según pliego: IAO 6.3 (k) el oferente deberá presentar el Certificado habilitante emitido por el RNEOP del MTOP de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 208/009. En el caso de empresa extranjera en consorcio con empresa nacional, ¿debería presentarse el certificado por ambas o solo con el V.E.C.A de la empresa nacional estaría correcto?

Respuesta N°12

Sé deberá presentar Certificado por ambas.