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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 24.480
Usina potabilizadora y adecuación del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Young.
CIRCULAR Nº 14
Montevideo, 29 de febrero de 2024.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.
Aclaración  Nº 1:
Debemos entender que el rubrado presentado no puede modificarse?
Respuesta  Nº 1:
El rubrado no puede modificarse, salvo comunicado expreso de la Administración.
Aclaración  Nº 2:
Si el rubrado no es modificable, las piezas que se encuentren en los planos y no estén descriptas en el rubrado, dónde se cotizan?
2.1 Se prorratea su costo en los otros ítem? 
2.2 Se puede crear nuevo ítem (con su código correlativo) en el rubro que corresponda?
Respuesta  Nº 2:
2.1 Sí. En caso de no estar explicitado en el rubrado, todo ítem necesario para la construcción instalación, puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema debe ser incluido en alguno de los rubros relacionados.
2.2 No.
Aclaración  Nº 3:
Se le pregunta a la Administración si los tanques de sulfato de aluminio deben incluir dosificadores.
Respuesta  Nº 3:
Se deberá contar con los sistemas de dosificación para todos los productos químicos, además de los tanques de almacenamiento.

Aclaración  Nº 4:
Se le pregunta a la Administración si los tanques de hipoclorito de sodio deben incluir dosificadores.

Respuesta  Nº 4:
Se deberá contar con los sistemas de dosificación para todos los productos químicos, además de los tanques de almacenamiento.

Aclaración  Nº 5:

Los tanques de sulfato de aluminio deben contener batea de hormigón de la misma capacidad del tanque al ser un producto corrosivo?

Respuesta  Nº 5:
Los tanques de sulfato de aluminio deberán tener su cuba de contención al igual que otros productos químicos, como puede apreciarse en los planos de la sala de químicos.

Aclaración  Nº 6:

La Administración nos podrá suministrar de un plano con los componentes de la UPA y sus pesos?

Respuesta  Nº 6:
Se adjuntan los planos correspondientes a la UPA 2000T con las siguientes aclaraciones:

· La empresa constructora de las UPAs realizará eventualmente alguna modificación de detalles durante su fabricación.
· La altura de la base de la UPA es de 3,00m (y no de 2,40m como se encuentra en estos planos adjuntos).
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El peso total de una UPA, con los elementos interiores colocados (floculadores mecánicos, chicanas, tabiques internos, placas del sedimentador, etc.), excluyendo el material de relleno de los filtros, es de aproximadamente 42 toneladas. Esto no incluye el peso de las pasarelas, escaleras y tuberías.

Aclaración  Nº 7:

Se le pregunta a la Administración si la UPA ya es entregada cargada o la carga es responsabilidad del contratista.
Respuesta  Nº 7:
La carga será responsabilidad del contratista

Aclaración  Nº 8:

Se le consulta a la Administración si las perforaciones encamisadas cuentan con sello sanitario, losa de hormigón y tapón.

Respuesta  Nº 8:
Considerar que no cuentan con losa de hormigón.

Aclaración  Nº 9:

La Administración nos podrá suministrar de un plano de los espesadores? Los mismos deben contar con boca hombre y con toma para desborde?
Respuesta  Nº 9:
En el plano N° 47.638-PT-12, se muestra un anteproyecto de los espesadores. Su diseño final deberá realizarse en el proyecto ejecutivo. Deberán contar con boca de hombre, ventilación y desborde.

Aclaración  Nº 10:

Se le consulta a la Administración si se puede utilizar como variante del PEAD de Redes Exteriores y Planta de Tratamiento el PVC-O que cumpla con las especificaciones requeridas.

Respuesta  Nº 10:
Deberá considerarse el material solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares
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