## Slide 1
Más de 32 billones de metros cúbicos de agua potable alrededor del mundo se fuga de los sistemas urbanos de agua al año, con un costo superior a los 18 mil millones de USD.
Actualmente las ciudades están perdiendo el equivalente a 36.000 piscinas olímpicas al día, de agua limpia, tratada, potable.
Datos: Banco Mundial, Miya Waters, iagua, Global Water Market, ADERASA.
El problema : Agua No Contabilizada en el mundo

## Slide 2
Reducir el ANF es complejo:
"Hasta ahora, la principal razón del fracaso es la mala estimación de las dificultades técnicas y la complejidad del manejo del ANF. El ANF es un problema complejo y combinado que requiere de soluciones complejas y combinadas."
Ing. Roland Liemberger.
Si no se actúa sobre los sistemas de distribución los volúmenes de ANF son inevitablemente crecientes.
Se han desarrollado diversas metodologías para reducir el ANF, sin embargo el proceso es un reto enorme.
El problema : Agua No Contabilizada en el mundo
El problema : Agua No Contabilizada en el mundo

## Slide 3: Dos Tipos de Pérdidas (IWA):
Definición de pérdidas
Pérdidas Reales
(Escape Físico del sistema:
Fugas, desbordes)
Pérdidas Aparentes
(Comerciales – El agua alcanza
su destino final pero no es
correctamente medida:
Submedición, fraudes, errores)
Pérdidas de Agua
Además existe una gran diferencia económica entre ambos tipos de pérdida.

## Slide 4: PÉRDIDAS REALES = Fugas
Definición de pérdidas
Exige aún más a las fuentes, estresadas por el aumento continuo de la demanda.
Combatirlas requiere un esfuerzo continuo, repetitivo.
Mejores desempeños requieren esfuerzos crecientes.
Evolución histórica:
  Control pasivo
  Control activo
  Control activo con DMC

## Slide 5: PÉRDIDAS APARENTES
Agua entregada pero no facturada;
  Submedición
  Consumos no autorizados
  Reduce la generación de ingresos
  Disminuye la capacidad financiera de la empresa
  Carga aún más a los que pagan la factura
Definición de pérdidas

## Slide 6
Los principales factores que influyen en las PÉRDIDAS REALES:
presión,
fluctuación de presión,
tiempo de suministro (intermitencia),
procedimientos operacionales, calidad de los materiales, calidad de la mano de obra,
tiempo de conocimiento, tiempo de detección, tiempo de reparación,
suelo, condiciones sismológicas, cargas de tráfico, temperatura.
Factores influyentes en las pérdidas

## Slide 7
Los principales factores que influyen en las PÉRDIDAS APARENTES:
submedición,
fraudes,
políticas comerciales,
procedimientos operacionales,
atención al cliente, comunicación con el cliente,
calidad de la mano de obra,
sistema y gestión comercial.
Factores influyentes en las pérdidas

## Slide 8
Definición de Sector
Mínima Unidad Geográfica en la cual se puede ejecutar un Balance de Agua.
Es una Unidad independiente desde el punto de vista hidráulico y comercial.
Se tienen bien definidos y registrados los puntos de abastecimiento de agua del Sector (o puntos de entrada), los consumos y puntos de salida del mismo.
Todos los puntos por donde ingresa o egresa agua a un Sector se llaman Puntos de Contabilización de Agua (PCA).
Sectores

## Slide 9: Puntos de Abastecimiento o de entrada de Agua al Sector
- Puntos de producción: Usinas, Perforaciones
- Puntos de Importación de agua (PIA): desde otros Sectores.
Sectores

## Slide 10: Puntos de Salida de Agua del Sector
- Puntos de exportación de agua: hacia otros Sectores
- Consumos: La mayoría se registra a través del SGC
Sectores

## Slide 11: Balance de Agua
Conocidos los volúmenes de entrada y salida de agua de un Sector, es posible calcular el Balance de Agua del Sector, en un período de tiempo determinado.
Sectores

## Slide 12: Balance de Agua
Agua Disponible de Un Sector (AD)
AD = Agua Producida + Agua Importada - Agua Exportada
Pérdida total de un Sector:
Pérdida Total = Agua Disponible - Consumos Autorizados
Sectores

## Slide 13
La sectorización consiste en subdividir la red en áreas a las que poder realizar auditorías hídricas de modo independiente.
  La heterogeneidad de los sistemas (edad y material de las tuberías, presiones, patrones de consumo, etc.) impide ir a la raíz de los problemas y conocer las áreas que están peor.
  Sectorizar ayuda a dirigir los esfuerzos y maximizar la relación costo beneficio.
Veremos como se realizan dichas auditorías y como se analizan para poder determinar estrategias de prevención, reducción y control de pérdidas.
Distritos de Medición y Control